## Planilha1
Dados | Valor | UMB
Tensão Base (Vb) | 13800 | V
Potencia base (Pb) | 100000000 | VA
Impedancia Base (Zb) | 1.9044 | Ohms
Corrente base (Ib) | 4183.6976 | A
Tensão Base (Vbbt) | 380 | V
Corrente Base (Ibbt) | 151934.2814 | A
sequencia positiva | 0,1+0,5j | pu
Rps | 0.1 | pu
Xps | 0.5 | pu
sequencia zero | 0,2+0,8j | pu
Rpz | 0.2 | pu
Xpz | 0.8 | pu
impedancia percentual do trafo
Zpt | 6% | %
Perdas do cobre
Pcu | 12000 | w
Comprimento do ccto
TR-QGF | 10 | m
Corrente de curto ccto no ponto de entrega
ics | 1609,11446262437-8045,57231312187j | A
modulo de ics | 8204.906
fase de ics | -78.6901 | GRAUS
ZeQ ponto lado alta trafo | 0,4+1,8j | Ohms
ictf | 1476,59915393766-6644,69619271948j
modulo de icft | 6806.7858
fase de ictf | -77.4712
impedancia do trafo
Pot nominal trafo | 1000
Perdas do cobre | 12000 | W
Rpt | 1.2 | Ohms
zpt | 0.11426 | Ohms
xpt | 0.11426 | Ohms
impedancia do trafo | 1,2+0,114264j | Ohms
Corrente de curto circuito lado baixa | 1,3+0,614264j
impedancia equivalente ate o ponto apenas seqpos | 1,3+0,614264j
ics | 95541,3485926753-45144,3161168701j | A
modulo de ics | 105670.0457 | A
fase de ics | 0
curto circuito monofasico
zeq ate esse ponto | 1,9+3,214264j
icft | 62118,555017886-105087,071118953j
impedancia que liga trafo ao qgf
lc | 10 | M
nc | 4
sc | 300 | mm
seq_pos
R_cabo | 0.0781
R_caboPos_Ohm | 0.00019525
R_caboPos_pu | 0.13521
X_cabo | 0.1068
X_caboPos_Ohm | 0.000267
X_caboPos_pu | 0.1849
Z_caboPos_pu | 0,135214681440443+0,184903047091413j
seq_zero
R_caboZero | 1.8781
R_caboZero_Ohm | 0.0046953
R_caboZero_pu | 3.2516
X_caboZero | 2.4067
X_caboZero_Ohm | 0.0060168
X_caboZero_pu | 4.1667
Z_caboZero_pu | 3,25155817174515+4,1667243767313j
Corrente de curto circuito no barramento QGF
zeq ate esse ponto apenas seq pos | 1,43521468144044+0,799167047091413j
Corrente de curto circuito trifasica
Ics | 80806,9563710885-44995,5379795265j
modulo de ics | 92489.7975
fase de ics | -29.1103
zeq ate esse ponto | 8,02198753462603+8,97932247091413j
Icft | 8406,74971002198-9410,00172996034j
modulo de icft | 12618.3031
fase de icft | -48.2229
Impedancia que liga qgf a area 1
Lc | 25
nc | 4
sc | 300
seq pos
R_cabo | 0.0781
R_caboPos_Ohm | 0.00048813
R_caboPos_pu | 0.33804
X_cabo | 0.1068
X_caboPos_Ohm | 0.0006675
X_caboPos_pu | 0.46226
Z_caboPos_pu | 0,338036703601108+0,462257617728532j
seq_zero
R_caboZero | 1.8781
R_caboZero_Ohm | 0.011738
R_caboZero_pu | 8.1289
X_caboZero | 2.4067
X_caboZero_Ohm | 0.015042
X_caboZero_pu | 10.4168
Z_caboZero_pu | 8,12889542936288+10,4168109418283j
curto circuito na area 1
Impedancia de seq pos | 1,77325138504155+1,26142466481994j
corrente de curto circuito trifasica
ics | 56891,8309487729-40470,7191495395j
modulo de ics | 69818.0459
fase de ics | -35.4266
corrente de curto circuito monofasica
zeq ate esse ponto | 17,9241343490305+20,6575580775624j
icft | 3640,71740699496-4195,92543854474j
modulo de icft | 5555.233
fase de icft | -49.0525
Impedancia que liga qgf a area 2
Lc | 35
nc | 4
sc | 25
seq pos
R_cabo | 0.8891
R_caboPos_Ohm | 0.0077796
R_caboPos_pu | 5.3876
X_cabo | 0.1164
X_caboPos_Ohm | 0.0010185
X_caboPos_pu | 0.70533
Z_caboPos_pu | 5,38755193905817+0,705332409972299j
seq_zero
R_caboZero | 2.6891
R_caboZero_Ohm | 0.02353
R_caboZero_pu | 16.2948
X_caboZero | 2.6692
X_caboZero_Ohm | 0.023355
X_caboZero_pu | 16.1742
Z_caboZero_pu | 16,2947541551247+16,1741689750693j
curto circuito na area 2
Impedancia de seq pos | 5,38755193905817+0,705332409972299j
corrente de curto circuito trifasica
ics | 27725,7737343312-3629,82798636391j
modulo de ics | 27962.3708
fase de ics | -7.4587
corrente de curto circuito monofasica
zeq ate esse ponto | 39,6064404432134+37,537059462604j
icft | 2020,87991766619-1915,29177546215j
modulo de icft | 2784.2949
fase de icft | -43.4634
Impedancia que liga qgf a area 3
Lc | 30
nc | 4
sc | 400
seq pos
R_cabo | 0.0608
R_caboPos_Ohm | 0.000456
R_caboPos_pu | 0.31579
X_cabo | 0.1058
X_caboPos_Ohm | 0.0007935
X_caboPos_pu | 0.54952
Z_caboPos_pu | 0,315789473684211+0,549515235457064j
seq_zero
R_caboZero | 1.8608
R_caboZero_Ohm | 0.013956
R_caboZero_pu | 9.6648
X_caboZero | 2.3757
X_caboZero_Ohm | 0.017818
X_caboZero_pu | 12.3392
Z_caboZero_pu | 9,66481994459834+12,3391620498615j
curto circuito na area 3
Impedancia de seq pos | 0,315789473684211+0,549515235457064j
corrente de curto circuito trifasica
ics | 119443,4724698-207847,35834383j
modulo de ics | 239723.3144
fase de ics | -60.1153
corrente de curto circuito monofasica
zeq ate esse ponto | 49,587049861496+50,4257367479226j
icft | 1506,30336953519-1531,78011974594j
modulo de icft | 2148.325
fase de icft | -45.4805
fator de assimetria | 1.02
corrente de curto circuito assimetrico ica ponto de entrega | 8369.0042
corrente de curto circuito assimetrico ica secundario do trafo | 107783.4467
corrente de curto circuito assimetrico ica QGF | 94339.5934
corrente de curto circuito assimetrico ica AREA 1 | 71214.4068
corrente de curto circuito assimetrico ica AREA 2 | 28521.6182
corrente de curto circuito assimetrico ica AREA 3 | 244517.7807