## 1 - Dados iniciais de cargas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Fator de potência | Rendimento | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Calculos
1 | Motor 1 | 60 | 0.85 | 95 | 27.3419 | 32.1669 | 16.945 | Potência Ativa | P = V x I x FP
| Motor 2 | 150 | 0.86 | 95.8 | 66.226 | 77.007 | 39.2962 | Potência Reativa | S = V*I
| Motor 3 | 20 | 0.81 | 93 | 9.3029 | 11.485 | 6.7352 | Potência Aparente | Q = RAIZ( S² - P²)
| Motor 4 | 150 | 0.86 | 95.8 | 66.226 | 77.007 | 39.2962 | Potência Reativa (motor Auxiliar) | S = P/FP
2 | Motor 5 | 20 | 0.81 | 93 | 9.3029 | 11.485 | 6.7352
| Motor 6 | 20 | 0.81 | 93 | 9.3029 | 11.485 | 6.7352
| Motor 7 | 30 | 0.81 | 93.6 | 13.5801 | 16.7655 | 9.8318
3 | Auxiliar | - | 0.92 | - | 80 | 86.9565 | 34.0799
| Auxiliar | - | 0.92 | - | 80 | 86.9565 | 34.0799
| Aquecimento 1 | - | 1 | - | 30 | 30 | 0
| Aquecimento 2 | - | 1 | - | 30 | 30 | 0
| Aquecimento 3 | - | 1 | - | 30 | 30 | 0
W22 IR3 Premium - IV Polos
| Motor (cv) | V | I | FP
| 60 | 380 | 84.6498 | 0.85
| 150 | 380 | 202.65 | 0.86
| 20 | 380 | 30.2238 | 0.81
| 150 | 380 | 202.65 | 0.86
| 20 | 380 | 30.2238 | 0.81
| 20 | 380 | 30.2238 | 0.81
| 30 | 380 | 44.1198 | 0.81

## 2 - Dados condutores áreas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão (%) | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT
1 | Motor 1 | 60 | 16.94 | 81.394 | 0.58569 | 16 | 16 | DWB160B-DX |  | DX | Distribuição - Térmico Fixo / Magnético Fixo
| Motor 2 | 150 | 39.29 | 194.8558 | 0.32049 | 70 | 70 | DWB400N-DA |  | DA | Distribuição - Térmico Ajustável / Magnético Ajustável
| Motor 3 | 20 | 6.73 | 29.0613 | 0.83647 | 4 | 4 | DWB160B-DX |  | DF | Distribuição - Térmico Ajustável / Magnético Fixo
| Motor 4 | 150 | 39.29 | 194.8558 | 0.32049 | 70 | 70 | DWB400N-DA
2 | Motor 5 | 20 | 6.73 | 29.0613 | 1.1711 | 4 | 4 | DWB160B-DX
| Motor 6 | 20 | 6.73 | 29.0613 | 1.1711 | 4 | 4 | DWB160B-DX
| Motor 7 | 30 | 9.83 | 42.4229 | 1.1396 | 6 | 6 | DWB160B-DX
3 | Iluminação 1 | - | 2.4213 | 10.5826 | 1.6836 | 1.5 | 2.5 | MDW P-B32-2
| Iluminação 2 | - |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| Aquecimento 1 | - | 0 | 75.9109 | 0.65548 | 16 | 16 | DWB160B - DF
| Aquecimento 2 | - | 0 | 75.9109 | 0.65548 | 16 | 16 | DWB160B - DF
| Aquecimento 3 | - | 0 | 75.9109 | 0.65548 | 16 | 16 | DWB160B - DF
Distância | Carga | V | I | I (ajustado) | seção do cabo | I máx suportada | Queda de tensão (V) | o método de instalação será B1 - Condutores isolados ou cabos unipolares em B1 | a temperatura média anual em Goiânia é de aproximadamente 24,5°C, conforme as Normais Climatológicas atualizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o período de 1991 a 2020
25 | 60 | 380 | 84.6498 | 81.394 | 16 | 88 | 2.2256
25 | 150 | 380 | 202.65 | 194.8558 | 70 | 222 | 1.2178
25 | 20 | 380 | 30.2238 | 29.0613 | 4 | 37 | 3.1786
25 | 150 | 380 | 202.65 | 194.8558 | 70 | 222 | 1.2178
35 | 20 | 380 | 30.2238 | 29.0613 | 4 | 37 | 4.45
35 | 20 | 380 | 30.2238 | 29.0613 | 4 | 37 | 4.45
35 | 30 | 380 | 44.1198 | 42.4229 | 6 | 48 | 4.3307
30 | 2.4213 | 220 | 11.0059 | 10.5826 | 1.5 | 23 | 3.7039
30 |  | 220 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | Temp. ambiente |  | isolação XLPE
30 | 30 | 380 | 78.9474 | 75.9109 | 16 | 88 | 2.4908 |  | 25°C |  | 1.04
30 | 30 | 380 | 78.9474 | 75.9109 | 16 | 88 | 2.4908
30 | 30 | 380 | 78.9474 | 75.9109 | 16 | 88 | 2.4908 |  | Resistência do cobre |  | 0.0175
| Largura | Comprimento | m² | K | Coeficiente de utilização | Fator de depreciação | LUX | Lumens | Qnt. Luminárias | Lampadas | kW
Area 1 | 15 | 20 | 300 | 4.2857 | 0.84 | 0.8 | 500 | 223214.2857 | 18.9165 | 75.6659 | 2.4213
|  |  |  | Altura de trabalho 2metro |  |  | ISO/CIE 8995-1:2013 |  | Usando lâmpadas de 32 W com fluxo luminoso de 2950 lumens
22. Escritórios
CENTRO DE ESTUDOS METEOROLÓGICOS E PREVISÃO DE AMBIENTE (CEMPA). Goiânia apresentou aumento de cerca de 0,5°C na temperatura média anual, conforme as Normais Climatológicas para o período 1991-2020. Goiânia: UFG, 2025. Disponível em: https://cempa.ufg.br/n/153281-goiania-apresentou-aumento-de-cerca-de-0-5-c-na-temperatura-media-anual-conforme-as-normais-climatologicas-para-o-periodo-1991-2020. Acesso em: 13 maio 2025.

## 3 - Dados condutores QGF-áreas
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT |  | escolhemos disjuntores ajustaveis para não acionarem antes dos disjuntores dos motores
1 | 169.0968 | 197.666 | 102.2726 | 506.3628 | 0.19433 | 300 | 300 | DWB1000-ET | ET - Eletronico
2 | 32.1858 | 39.7356 | 23.3022 | 100.5456 | 0.64825 | 25 | 25 | DWB320-DA | DA - Ajjustavel
3 | 250 | 263.913 | 68.1597 | 653.5032 | 0.22572 | 400 | 400 | DWA1250-ET
Método B1
Area 1 e 2 com 3 condutores carregados
Area 3 com 2 condutores carregados
Tensão |  | Distancia (m) | I = P/(V*FP) | I corrigido | seção do cabo | I máx suportada | Queda de tensão (V)
| TR-QGF | 10 | 1973.6842
380 | QGF - Area 1 | 25 | 526.6173 | 506.3628 | 300 | 553 | 0.73845
380 | QGF - Area 2 | 35 | 104.5674 | 100.5456 | 25 | 117 | 2.4634
380 | QGF - Area 3 | 30 | 679.6433 | 653.5032 | 400 | 661 | 0.85772
| Setor 1 FP | 0.845
| Setor 2 FP | 0.81
| Setor 3 FP | 0.968
| Resistência do cobre |  | 0.0175

## 4 - Dados de curto-circuito
Setor | Corrente de curto-circuito
| trifásico (Ics) - kA | monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega | 1.609 | 1.476 | 1.02 | 8.369
Secundário do transformador | 105.67 | 62.118 | 1.02 | 107.703
QGF | 80.806 | 8.406 | 1.02 | 94.339
Barramento área 1 | 56.891 | 3.64 | 1.02 | 71.214
Barramento área 2 | 27.725 | 2.02 | 1.02 | 28.521
Barramento área 3 | 119.443 | 2.148 | 1.02 | 244.517

## 5 - Correção Fator de potência
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | FP | FP desejado | tg(acos(FP desejado)) | Q desejado (kVAr) | Banco de Capacitor (kVAr)
1 | 169.0968 | 197.666 | 0.845 | 0.92 | 0.426 | 72.0363 | 125.6337
2 | 32.1858 | 39.7356 | 0.81 | 0.92 | 0.426 | 13.7129 | 26.0271
3 | 250 | 263.913 | 0.968 | 0.92 | 0.426 | 106.4996 | 157.4104